## Главный корпус
Приложение № 3 к распоряжение АО "Институт Теплоэлектропроект" от 24.08.2022 № 26р
№ пом. | Наименование помещения | Площадь, м2 | Категория по СП 12.13130.2009 | Необходимость оснащения АУПТ, Да/Нет | Основание | Средства тушения(рекомендуемое) | Наименование обоудования | Оси | Отметки | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  | 8
Отм. 0,000
1S01 | Машинное отделение | 11150.8 | В2 | Да | п.10.2 таб.3 СП 486.1311500-2020 | Пена высокой крастности, газ (для локального пожаротушения в соответствии с СП485.1311500.2020) | участок размещения насос замкнутого контура подогрева дизельного топлива | Б-В/28-29 | 0.000
1S02 | Деаэраторное отделение | 2176.5 | В2 | Да |  | Пена высокой крастности, газ (для локального пожаротушения в соответствии с СП485.1311500.2020) | участок размещения сборки водогрейных котлов | Б-В/28-29 | +12.000
1S03 | Котельное отделение | 6033 | В2 | Да |  | Пена высокой крастности, газ (для локального пожаротушения в соответствии с СП485.1311500.2020) | участок размещения сборки задвижек | Б-В/28-29 | +12.000
1S04 | Помещение щита возбуждения блока №1 | 55 | В4 | Нет
1S05 | Помещение щита возбуждения блока №2 | 55 | В4 | Нет
1S06 | Помещение щита возбуждения блока №3 | 55 | В4 | Нет
1S07 | Помещение щита возбуждения блока №4 | 55 | В4 | Нет
1S08 | БОА | 122 | А | Да | п.4.5 СП 486.1311500-2020 | Газ, порошок, вода
1S09 | БОА | 122 | А | Да | п.4.5 СП 486.1311500-2020 | Газ, порошок, вода
1S10 | БОА | 122 | А | Да | п.4.5 СП 486.1311500-2020 | Газ, порошок, вода
1S11 | БОА | 122 | А | Да | п.4.5 СП 486.1311500-2020 | Газ, порошок, вода
112 | Санузел | 7.2 | − | Нет
1S13 | Кабельный этаж | 236.3 | В1 | Да | п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020 | Газ, порошок, вода
114 | Помещение установок коррекционной обработки воды | 450.3 | В3 | Да | п.4.5 СП 486.1311500-2020 | Газ, порошок, вода
115 | Санузел | 7.2 | − | Нет
1S16 | Кабельный этаж | 236.3 | В1 | Да | п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020 | Газ, порошок, вода
Отм. +3,600
2S14 | РУСН-0,4 кВ общестанционное | 236.3 | В1 | Нет | п.4.5 СП 486.1311500-2020 | Газ, порошок, вода
2S15 | РУСН-0,4 кВ общестанционное | 236.3 | В1 | Нет | п.4.5 СП 486.1311500-2020 | Газ, порошок, вода
Отм. +6,000
216 | Экспресс-лаборатория ВПУ | 129 | В3 | Да | п.4.5 СП 486.1311500-2020 | Газ, порошок, вода
217 | Комната приема пищи (помещение персонала) | 41.8 | − | Да | п.4.5 СП 486.1311500-2020 | Газ, порошок, вода
218 | Тамбур | 24.9 | − | Нет
219 | Венткамера | 248.6 |  | Нет
337 | Венткамера | 238.6 |  | Нет
338 | Венткамера | 238.6 |  | Нет
| Помещение категории А | 2.179%
| Помещение категории Б | 0%
| Помещение категории В1 | 4.22%
| Помещение категории В2 | 86.43%
| Помещение категории В3 | 2.586%
| Помещение категории В4 | 0.9822%
| Количество помещений подлежащих оснащению АУПТ | 93.49%
Отм. 0,000
117 | Коридор | 1022.2 | − | Нет
118 | Лестничная клетка | 20.6 | − | Нет
119 | Входной тамбур | 14.6 | − | Нет
120 | Комната обогрева | 24.4 | − | Нет
121 | Санузел | 6.5 | − | Нет
122 | Помещение ремонтной группы | 40.3 | − | Нет
123 | Венткамера | 28.2 |  | Нет
124 | Вспомогательное помещение | 8.7 | В1 | Нет
125 | Тамбур | 7.9 | − | Нет
126 | АКБ 1 | 60.4 | В4 | Нет
1S27 | КРУ-6 кВ Блок №1 | 208.8 | В1 | Нет
128 | Венткамера | 164.1 |  | Нет
1S29 | КРУ-6 кВ Блок №2 | 185.5 | В1 | Нет
130 | Венткамера | 28.2 |  | Нет
131 | Вспомогательное помещение | 8.7 | В1 | Нет
132 | Тамбур | 7.9 | − | Нет
133 | АКБ 2 | 60.4 | В4 | Нет
134 | Свободная позиция | 58.6 | В1 | Нет
135 | Санузел | 8.2 | − | Нет
136 | Входной тамбур | 6.7 | − | Нет
137 | Лестничная клетка | 17 | − | Нет
1S38 | Резервное КРУ-6 кВ | 131.6 | В1 | Нет
1S39 | КРУ-6 кВ Блок №3 | 196.1 | В1 | Нет
140 | Венткамера | 28.2 |  | Нет
141 | Вспомогательное помещение | 8.7 | В1 | Нет
142 | Тамбур | 7.9 | − | Нет
143 | АКБ 3 | 60.4 | В4 | Нет
1S44 | Электротехническое помещение | 231.1 | В1 | Нет
1S45 | КРУ-6 кВ Блок №4 | 243.5 | В1 | Нет
146 | АКБ 4 | 60.4 | В4 | Нет
147 | Венткамера | 28.2 |  | Нет
148 | Тамбур | 7.9 | − | Нет
149 | Вспомогательное помещение | 8.7 | В1 | Нет
1S50 | Общестанционное КРУ-6 кВ | 225 | В1 | Нет
151 | Санузел | 8.1 | − | Нет
152 | Помещение уборочного инвентаря | 6.5 | В4 | Нет
153 | Лестничная клетка | 17 | − | Нет
154 | Входной тамбур | 19.5 | − | Нет
Отм. +5,550
201 | Коридор | 560.5 | − | Нет
202 | Свободная позиция | 45.2 | В1 | Нет
2S03 | Кабельный этаж | 264.8 | В1 | Да | п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020 | Газ, порошок, вода
2S04 | Кабельный этаж | 219.7 | В1 | Да | п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020 | Газ, порошок, вода
2S05 | Кабельный этаж | 214.8 | В1 | Да | п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020 | Газ, порошок, вода
2S06 | Кабельный этаж | 209.3 | В1 | Да | п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020 | Газ, порошок, вода
2S07 | Кабельный этаж | 225 | В1 | Да | п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020 | Газ, порошок, вода
2S08 | Кабельный этаж | 181.2 | В1 | Да | п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020 | Газ, порошок, вода
2S09 | Кабельный этаж | 261.1 | В1 | Да | п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020 | Газ, порошок, вода
2S10 | Кабельный этаж | 269.9 | В1 | Да | п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020 | Газ, порошок, вода
2S11 | Кабельный этаж | 312.9 | В1 | Да | п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020 | Газ, порошок, вода
2S12 | Кабельный этаж | 261 | В1 | Да | п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020 | Газ, порошок, вода
2S13 | Кабельный этаж | 250.8 | В1 | Да | п.1 таб.2 СП 486.1311500-2020 | Газ, порошок, вода
Отм. +9,600
301 | Гардеробная домашней одежды на 19 мест (мужская 1б) | 26.6 | − | Нет
302 | Тамбур | 2.4 | − | Нет
303 | Душевая | 1.6 | − | Нет
304 | Душевая | 1.6 | − | Нет
305 | РУСН-0,4 кВ и ЩПТ Блок 1 | 260.7 | В1 | Нет
306 | Помещение панелей реле блока №1, 2 | 133.3 | В1 | Нет
307 | Помещение электроники блока 1 | 88.8 | В2 | Нет
308 | Помещение инженерной станции | 17.2 | В2 | Нет
309 | Комната отдыха | 25.2 | − | Нет
3S10 | Блочный щит управления 1, 2 | 172.3 | В2 | Нет
3S11 | Помещение начальника смены | 26.7 | − | Нет
3S12 | Помещение оформления допусков | 15.5 | − | Нет
313 | Помещение электроники блока 2 | 94.4 | В2 | Нет
314 | РУСН-0,4 кВ и ЩПТ блок 2 | 277.5 | В1 | Нет
315 | Санузел | 6.8 | − | Нет
316 | Комната отдыха | 17.8 | − | Нет
317 | ЦЩУ | 93.5 | В4 | Нет
318 | Помещение связи | 66.7 | В3 | Да | п.17 таб.3 СП 486.1311500-2020 | Пена высокой крастности, газ, порошок, вода
319 | РУСН-0,4 кВ и ЩПТ блок 3 | 260.7 | В1 | Нет
320 | Помещение панелей реле блока №3, 4 | 133.3 | В1 | Нет
321 | Помещение электроники блока 3 | 94.4 | В2 | Нет
322 | Помещение инженерной станции | 17.8 | В2 | Нет
323 | Комната отдыха | 25.2 | − | Нет
324 | Блочный щит управления 3, 4 | 172.3 | В2 | Нет
325 | Помещение начальника смены | 26.7 | − | Нет
326 | Помещение программистов | 15.5 | − | Нет
327 | Помещение электроники блока 4 | 94.4 | В2 | Нет
328 | РУСН-0,4 кВ и ЩПТ Блок 4 | 260.7 | В1 | Нет
329 | Венткамера | 103.4 |  | Нет
330 | Санузел | 8.1 | − | Нет
331 | Помещение уборочного инвентаря | 6.5 | В4 | Нет
332 | Свободная позиция | 45.1 | В1 | Нет
333 | Коридор | 646.5 | − | Нет
334 | Санузел | 8.1 | − | Нет
335 | Вспомогательное помещение | 6.2 | В1 | Нет
336 | Санузел | 2 | − | Нет
| Помещение категории А | 0%
| Помещение категории Б | 0%
| Помещение категории В1 | 57.18%
| Помещение категории В2 | 7.663%
| Помещение категории В3 | 0.68%
| Помещение категории В4 | 3.549%
| Количество помещений подлежащих оснащению АУПТ | 27.91%