## Пояснения
1 | Для кабельных линий указывается масса изоляции без жил
2 | Красным цветом представлен пример заполнения
3 | При указании пожарной нагрузки в виде оборудования, шкафов, щитов и т.д. указывается суммарная пожарная нагрузка, находящаяся в шкафах, щитах и т.д. При этом параметры пожарной нагрузки даются по каждому элементу.
4 | Время срабатывания автоматики отключения трубопроводов указывается:
паспортное время - при вероятности отказа системы автоматики 0,000001 в год или обеспечено резервирование;
120 с - если вероятность отказа автоматики больше 0,000001 в год и нет резервирования;
300 с - при ручном отключении

## Твердые вещества
№ п.п. | Номер помещения | Наименование помещения | Наименование горючих и трудногорючих веществ и материалов, обращающихся в помещении, установке | Тип горючего или трудногорючего вещества | Объем горючего вещества, м3 | Плотность горючего вещества, кг/м3 | Масса горючего вещества, кг | Низшая теплота сгорания, МДж/кг | Площадь участка размещения пожарной нагрузки (в проекции на пол), м2 | Расстояние до соседних участков с пожарной нагрузкой, м | Минимальное расстояние от поверхности пожарной нагрузки до нижнего пояса ферм перекрытия (покрытия), м | Ширина помещения, м | Длина помещения, м | Площадь помещения, м2 | Высота помещения, м | Оси | Отметки | Наименование оборудования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
1 | 1S02 | Деаэраторное отделение | Кабель АПвВнг(А)-LS 3х185/25 | Полиэтилен низкого давления | 1.1 | 800 | 880 | 18.1 | 180 | 20 | 8 | 7.5 | 289.2 | 2167.5 | 34 | Г/Д - 23/25 | 0 | кабельные проходки

## ГЖ_ЛВЖ
№ п.п. | Номер помещения | Назначение помещения | Наименование ЛВЖ или ГЖ обращающихся в помещении, установке | Химическая брутто-формула | Плотность, кг/м3 | Температура вспышки, ˚С | Телота сгорания, МДж/кг | Объем емкостей (аппаратов, баков, бочек и т.д.) где используются или обращаются ЛВЖ или ГЖ, м3 | Рабочее давление в емкостях (аппаратах, баках и т.д.) где используются или обращаются ЛВЖ или ГЖ, МПа | Максимально возможная рабочая температура ЛВЖ или ГЖ, ˚С | Протяженность трубопроводов от емкостей (аппаратов, баков и т.д.) до отключающей арматуры, м | Максимальное рабочее давление в трубопроводах от емкостей до отключеющей арматуры, МПа | Диаметр и толщина стенок трубопроводов | Расход ЛВЖ или ГЖ, м3/ч | Время срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, вероятность отказа системы автоматики, наличие резервирования элементов, с | Площадь размещения емкости (аппаратов, баков и т.д.) в проекции на пол, м2 | Высота борта, длина, ширина (при наличии поддонов и ограждений), м | Расстояние до соседних участков с пожарной нагрузкой, м | Ширина помещения, м | Длина помещения, м | Площадь помещения, м2 | Высота помещения, м | Оси | Отметки | Наименование оборудования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
2 | 1S03 | Котельное отделение | Дизельное топливо, зимнее | С12,343H23,890 | 804 | 35 | 43.59 | 12.5 | 0.101 | 33 | 3 | 0.4 | Ø57х3,1 | 2 | 120 | 6.25 | 0,05х3,0х3,1 | 7 | 80.5 | 289.2 | 19770.3 | 34 | Б/В - 28/29 | 0 | насос замкнутого контура подогрева дизельного топлива

## Горючие газы
№ п.п. | Номер помещения | Наименование помещения | Наименование горючего газа | Химическая формула | Молярная масса, кг/кмоль | Объем емкостей (аппаратов, баков и т.д.) где содержатся или обращаются горючией газы, м3 | Рабочее давление в емкостях (аппаратах, баках и т.д.) где содержатся или обращаются горючие газы, МПа | Протяженность трубопроводов от емкостей (аппаратов, баков и т.д.) до отключающей арматуры, м | Максимальное рабочее давление в трубопроводах, по которым транспортируются горючие газы, МПа | Диаметр и толщина стенок трубопроводов | Расход горючих газов, м3/ч | Время срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, вероятность отказа системы автоматики, наличие резервирования элементов, с | Ширина помещения, м | Длина помещения, м | Площадь помещения, м2 | Высота помещения, м | Оси | Отметки | Наименование оборудования
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | 1S01 | Блок отключающей арматуры | Природный газ | СН4 (93,63 % об) | 16.04 | 20 | 1.2 | 25 | 1.2 | Ø165х4,0 | 158 | 5 | 22 | 45 | 990 | 12 | Г/Д - 23/25 | 0 | трубопровод

## Резервуарный парк
№ п.п. | Номер группы резервуаров | Наименование ЛВЖ или ГЖ | Химическая брутто-формула | Температура вспышки, ˚С | Теплота сгорания, МДж/кг | Объем резервуаров где используются или обращаются ЛВЖ или ГЖ, м3 | Диаметр резервуара, м | Рабочее давление в резервуарах, МПа | Максимально возможная рабочая температура ЛВЖ или ГЖ, ˚С | Протяженность трубопроводов от резервуаров до отключающей арматуры, м | Максимальное рабочее давление в трубопроводах от емкостей до отключеющей арматуры, МПа | Диаметр и толщина стенок трубопроводов | Расход ЛВЖ или ГЖ, м3/ч | Время срабатывания системы автоматики отключения трубопроводов согласно паспортным данным установки, вероятность отказа системы автоматики, наличие резервирования элементов, с | Геометрические параметры обвалования/ограждения, Длина х Ширина х Высота, м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
1 | 1 | Бензин АИ-93 | С6,911Н12,168 | -37 | 43.64 | 2000 | 13 | 0.101 | 36 | 5 | 0.6 | Ø165х4,0 | 7 | 3 | 20х20х5