## Лист1
СТО 00-21.02-2023 Регламент.Порядок получения от поставщиков оборудования исходных данных для проектирования. Систематизация и хранение
Приложение №2
Типовой перечень исходных данных по основному оборудованию
Исходные данные по основному оборудованию
Котел-утилизатор |  | Стадия
| технологические схемы P&I-диаграммы технологических схем с описаниями; | ПД
| Предварительный перечень точек контроля измерения с указанием типа измеряемых параметров, диапазона измерений, минимальных, номинальных и максимальных значений параметров; | ПД
| Предварительный перечень электрифицированных ЗРА и ИМ с указанием мощности электроприводов; | ПД
| Технические описания локальных систем управления, поставляемых в комплекте с системами котла; | ПД
| Перечень технологических защит, блокировок и сигнализации; | ПД
| Перечни функционально-группового управления (ФГУ); | ПД
| Перечень автоматических регуляторов по котлу и вспомогательным установкам. | ПД
| компоновочные чертежи котла со вспомогательным оборудованием; | ПД
| Предварительно общая масса котла: собственно котла и вспомогательного оборудования. Массогабаритные показатели поставляемых блоков; | ПД
| тепловыделения от основного и вспомогательного оборудования; | ПД
| Перечень электродвигателей оборудования, входящего в комплект поставки, с указанием напряжения, установленной и потребляемой мощности. | ПД
| Установочные (габаритные) чертежи котельной установки и вспомогательного оборудования. | ПД
| Задание на фундамент котла и вспомогательного оборудования, которое должно включать: - схему расположения опорных узлов каркаса котла и вспомогательного оборудования; - нагрузки на фундаменты с указанием величин и мест приложения статических и динамических нагрузок; - узлы крепления стоек котла и вспомогательного оборудования к фундаментам; - требования к материалу подливки под опорную часть, и другие отдельные требования завода-производителя оборудования к фундаменту, если таковые имеются;- границы проектирования и поставок. | ПД
| Перечень крупногабаритных и тяжеловесных блоков (элементов) с указанием массы и габаритов. | ПД
| Регламент обслуживания, перечень ремонтных средств и соответствующая техническая документация на ремонт с полным комплектом чертежей и схем на все поставляемое оборудование. | ПД
| Ремонтные формуляры на поверхности нагрева, барабан. | ПД
| Раздел ремонтопригодность руководства по эксплуатации. | ПД
| Схема расположения указателей тепловых перемещений. | ПД
| Результаты тепловых, гидравлических, аэродинамических расчетов. | ПД
| Поправочные кривые на отклонение начальных параметров отработавших газов ГТУ и температуры конденсата для приведения к номинальным параметрам (условиям) и проектной тепловой схеме при проведении гарантийных испытаний. | ПД
| Проект антикоррозионной защиты металлоконструкций, трубопроводов, арматуры котла на монтажной площадке | ПД
| Описание работы систем и основного и вспомогательного оборудования в различных режимах; | РД
| Комплекты чертежей котла, вспомогательного оборудования, трубопроводов обвязки. | РД
| Перечень и технические характеристики оборудования, входящего в объем комплектной поставки, в том числе перечень оборудования входящего в объем проектирования Поставщика (с указанием типоразмеров, параметров, количества, массы и мощности, электроприводы, механизмы, приборы, датчики и т.д.). Для несерийного оборудования – выдача задания на разработку. | РД
| Схемы пароводяного тракта, дренажей и газового тракта с перечнем запорной и регулирующей арматуры. | РД
| Требования к качеству питательной воды на входе в котел. | РД
| В комплекте документации на котел должна быть передана техническая документация на ремонт, включая технологию ремонта, перечень ремонтных средств и объем ЗИП для каждого вида ремонта | РД
| Задание на автоматизацию КУ, которое должно содержать, но не ограничиваться, следующими документами: - P&I-диаграммы технологических схем с описаниями и маркировкой оборудования (КИП, ЗРА, ИМ пр.) в системе KKS; - Перечень точек измерения технологических параметров по котлу и его вспомогательному оборудованию с указанием типа измеряемых параметров, диапазона измерений, минимальных, номинальных и максимальных значений параметров; - Перечень, тип и местоположение закладных конструкций для КИП; - Перечень контуров регулирования; - Перечень приводов ЗРА и ИМ, перечень потребителей постоянного и переменного тока собственных нужд с указанием номинальной и потребляемой мощности, тока, напряжения и марок по KKS. - Перечень сигналов предупредительной и аварийной сигнализации с указанием уставок сигнализации; - Условия защит, блокировок и сигнализации; - Карты параметров исходных настроек регуляторов; | РД
| Алгоритмы управления в виде структурных схем с подробным описанием, включая: - алгоритмы технологических защит и блокировок; - алгоритмы технологических защит и блокировок; - алгоритмы автоматического регулирования; - алгоритмы обработки измеренных значений для выполнения расчета косвенных параметров; - алгоритмы логического и дистанционного управления основным и вспомогательным оборудованием котла; - алгоритмы функционально-группового управления (ФГУ); - алгоритмы шаговых программ котла, включая программы автоматического пуска котла, останова и изменения нагрузки из различных возможных тепловых режимов котла. | РД
| Компоновочные чертежи котельной установки со вспомогательным оборудованием и с указанием параметров и расходов среды на границах проектирования. | РД
| Чертежи металлоконструкций котла (каркас, лестницы и площадки) | РД
| Схема тепловых перемещений котла. | РД
| Установочные (габаритные) чертежи котельной установки и вспомогательного оборудования. | РД
| Задание на фундамент котла и вспомогательного оборудования, которое должно включать: - схема расположения опорных узлов каркаса котла и вспомогательного оборудования; - нагрузки на фундаменты с указанием величин и мест приложения статических и динамических нагрузок узлы крепления стоек котла и вспомогательного оборудования к фундаментам; - требования к материалу подливки под опорную часть, и другие отдельные требования завода-производителя оборудования к фундаменту, если таковые имеются; - границы проектирования и поставок. | РД
| Проект теплоакуститеской изоляции котла (включая КВО) и трубопроводов, содержащий спецификацию на материалы и объем работ (конструкция котла должна предусматривать крепление тепловой изоляции к ее элементам); | РД
| Планы размещения оборудования комплектной поставки на котел (шкафы, соединительные коробки, электроприводы задвижек, КИП и т.д.); | РД
| Требования к молниезащите, экранированию и заземлению технических средств автоматизации; | РД
| Карты поверхностей нагрева с указанием мест вырезок для определения коррозии внутренних поверхностей нагрева | РД
Газотурбинная установка (ГТУ)
| ТУ на поставку газовой турбины | ПД
| Техническое описание ГТУ и вспомогательных систем в различных режимах, включая описания собственно газовой турбины, камеры сгорания, КВОУ с антиобледенительной системой, системы маслоснабжения, системы зажигания при работе на природном газе и дизельном топливе, системы топливообеспечения в соответствии с потребностями режимов запуска, эксплуатации и останова, системы обмыва проточной части осевого компрессора ГТ, пускового устройства, генератора с системой возбуждения и т.п. | ПД
| P&D-схемы комплектных систем газотурбинной установки с маркировкой по системе KKS, перечнем арматуры и точек измерения. Текстовое описание PI-диаграмм | РД
| Габаритные чертежи поперечного разреза и плана ГТУ с комплектными вспомогательными системами (компоновки с указанием массогабаритных характеристик, присоединительных размеров по границам проектирования/поставки и зон обслуживания (в т.ч. необходимые ремонтные зоны и зоны выема оборудования или частей ГТУ), и привязок к фикс-пункту ГТУ | ПД
| Технические параметры и характеристики ГТУ при работе на основном и аварийном топливе для условий ISO согласно ГОСТ Р 52200-2004 (ИСО 3977-2-1997) Установки газотурбинные. Нормальные условия и номинальные показатели. (15 0С,101,325 кПа, относительная влажность воздуха 60%) для нагрузок ГТУ 100,90,70,50%, 25% и потере давления на входе и выходе ГТУ, равной величине ноль, в т.ч.: - а. Давление, температура, удельная тепловая мощность на выработанный кВт/ч (или КПД брутто) и расход топливного газа на входе в ГТУ в зависимости от нагрузки ГТУ. - b. Мощность ГТУ на клеммах генератора, массовый расход и температура выхлопных газов ГТУ в зависимости от нагрузки ГТУ. - c. Величину предельно-допустимой потери давления воздушного тракта на входе в осевой компрессор. -d. Величину предельно-допустимого противодавления на выходе из ГТУ (для выдачи задания на котел-утилизатор и байпасную систему газовыхлопа). -e. постоянная инерции и/или маховой момент -f. Параметры турбины для выполнения электротехнических расчетов (см. Приложение 8). | ПД
| Таблицы основных характеристик ГТУ в составе энергоблока в условиях площадки для режимов нагрузки ГТУ 100, 90, 70, 50%, 25% а. для характерных температур наружного воздуха –36°С; –22°С; –4,3°С; +8°С; +15°С; +24°С; +36°С при работе на газовом и на дизельном топливе. b. относительной влажности воздуха в диапазоне от 30% до 95%; с. атмосферного давления на входе в воздухозаборный тракт ГТУ; d. величины потери давления в воздухозаборном тракте; е. величины потери давления (противодавления) на выходе из ГТУ; f. величины ресурсной наработки ГТУ (ухудшение показателей от загрязнения и старения); | ПД
| Потребность в ресурсах (охлаждающая вода, вода для промывки, вода для подогрева воздуха на входе в КВОУ, инструментальный воздух, масло, и т.д.) и их параметры | ПД
| Массы и габариты поставочных и монтажных блоков Масса наиболее крупного блока: - при монтаже; - при ремонте. | ПД
| Требования по качеству и параметрам (температура, давление, состав) газа и дизельного топлива | ПД
| Для учета эксплуатационных затрат и расчета экологических показателей: a. Уровень звукового давления (с частотной характеристикой в среднегеометрических частотах октавной полосы) в 1 м от кожуха турбины; b. Уровень шума на срезе выхлопного диффузора (с частотной характеристикой в среднегеометрических частотах октавной полосы c. Уровень шума вентиляторов кожуха ГТУ (с частотной характеристикой в среднегеометрических частотах октавной полосы) d. Объем и температура дымовых газов, а также гарантированные показатели по выбросам загрязняющих веществ (концентрации в ppm или мг/м3) NOх, CO, SO2 при нагрузке ГТУ 100,90,70,50%, 25% соответственно; e. продолжительность межремонтных периодов и технического обслуживания ГТУ и ее вспомогательных систем; f. средняя продолжительность простоя газовой турбины в году в режимах промывки проточной части осевого компрессора ГТ; g. среднее количество промывок ГТУ в году и средняя продолжительность одной промывки; h. мощность пускового устройства и его тип (дизельный или электрический); i. средняя продолжительность работы ТПОУ при пуске из холодного состояния; j. средняя продолжительность работы ТПОУ при промывке осевого компрессора; k. суммарная средняя продолжительность работы ТПОУ в режиме одного пуска-останова; l. емкость маслосистемы, тип используемого масла, величина безвозвратных потерь масла из маслосистемы (если в ГТУ используются гидросиловые станции, то показатели указываются для каждого типа применяемого масла); m. расход реагентов для промывки осевого компрессора, его концентрация, тип (указывается для режимов промывки «off-line» и «on-line»). | ПД
| Перечень работ по техническому обслуживанию и ремонту (ТО и Р) и их периодичность. | ПД
| Задание на фундамент ГТУ и вспомогательных сооружений | ПД
| Чертежи площадок и лестниц обслуживания ГТУ | РД
| Требования к грузоподъемному оборудованию для проведения всех видов ремонта и обслуживания ГТУ. Перечень тяжеловесных и крупногабаритных элементов с указанием количества, массы и габаритов | ПД
| Тепловыделения от основного и вспомогательного оборудования | ПД
| Гарантийные показатели по ГТУ | ПД
| Перечень интерфейсов (границ проектирования) по всем системам с указанием параметров сред (состав, давление, температура, расход, периодичность и т.д.) на границах проектирования для соединения с коммуникациями Генпроектировщика, | РД
| Технический проект на турбогенератор, включающий описание на генератор и на все вспомогательные системы, технические характеристики, чертежи общего вида, комплектность поставки. Паспортные данные генератора | ПД
| Габаритные чертежи / сборочные чертежи / чертежи общего вида турбогенератора с указанием: - массогабаритных характеристик; - технических характеристик; - расчетных параметров; - присоединительных размеров; - расположением и привязкой всех конечных присоединений для соединения с коммуникациями Генпроектировщика; - способа крепления к фундаментам, несущим и опорным конструкциям (фундаментными болтами, анкерными болтами, приваркой к закладным/опорным конструкциям, установкой на опорные конструкции и т.д.); - наличия в комплекте поставки оборудования деталей и элементов крепления оборудования к строительным конструкциям (фундаментные болты, анкерные болты, электроды для приварки к закладным и т.п.); - перечней конечных присоединений; - требований к свободному пространству для монтажа, технического обслуживания и ремонта; - схемами строповки; - комплектации. | ПД
| Электрические схемы среднего напряжения с указанием параметров оборудования трансформаторов тока и напряжения, коэффициента трансформации, класса точности обмоток, и указать границы проектирования. | РД
| Электрические схемы низкого напряжения (РСС и МСС), электрические схемы установок постоянного тока с указанием параметров оборудования. | РД
| Компоновка электротехнического оборудования и места подвода кабелей (с указанием разводки и трассировки – при комплектной поставке) | РД
| Перечень точек контроля с указанием предупредительных и аварийных уставок | РД
| Перечень электропотребителей СН ГТУ, включая систему возбуждения, систему пуска и т.п. с маркировкой в системе KKS с указанием технических характеристик (мощность, род тока, напряжение и т.д.) | ПД
| Мощность, потребляемая на собственные нужды ГТУ | ПД
| Расчет нагрузок СН ГТУ для комплектно поставляемых распределительных устройств (РСС, МСС). | РД
| Технические характеристики турбогенератора | ПД
| Система температурного контроля параметров. Связь с ПТК АСУТП системы температурного контроля параметров | РД
| Перечень потребителей сред (охлаждающая вода, масло, водород, азот), требования к подводимым средам (температура, расход, давление, периодичность) | ПД
| Технологические схемы вспомогательных систем турбогенератора с описанием, перечнем поставляемого оборудования и КИП | ПД
| Описание технологических защит по вспомогательным системам турбогенератора | РД
| Габаритные чертежи поставляемого оборудования вспомогательных систем, включая массы наиболее тяжёлых поставочных и монтажных блоков. | ПД
| Перечень узлов/систем в объеме поставки генератора, включая систему возбуждения, шкафы релейной защиты и автоматики (РЗиА), ячейку заземления нейтрали. | ПД
| Уставки защит генератора (в случае комплектной поставки с генератором). | РД
| Схема, чертеж с указанием точек заземления и требования к системе заземления. | ПД
| Указания по консервации | ПД
| Проект и спецификация на теплоизоляционные материалы и антикоррозионную защиту | ПД
| Условия технологических защит, блокировок, сигнализации | РД
| Структурная схема САУ ГТУ | ПД
| Техническое описание САУ ГТУ | ПД
| Структурные схемы системы управления ГТУ: - технологических защит, блокировок, сигнализации, АВР, АСР; - функционально-группового управления; - автоматического и дистанционного управления; | РД
| Условия управления, алгоритмы управления для всех функций системы управления | РД
| Функциональные системы измерений автоматического и дистанционного управления | РД
| Спецификация технических средств (в т.ч. щитовые устройства и исполнительные механизмы, оборудование КИП комплектной поставки) | РД
| Принципиальные электрические схемы присоединений для шкафов комплектной поставки (при наличии поставки) | РД
| Схемы (план) размещения отборных устройств КИП и А на оборудовании, чертежи отборных устройств с указанием размеров | РД
| Планы размещения, габаритные и установочные чертежи шкафов комплектной поставки (при наличии поставки) | ПД
| Журнал силовых и контрольных кабелей | РД
| Задание на питание и размещение шкафов комплектной поставки. | ПД
| Описание условий защит, управления, сигнализации и блокировок. | РД
| Алгоритмы управления, защит и блокировок, сигнализации, АВР, ФГУ, АСР. | РД
| Описание алгоритмов система автоматического регулирования частоты и мощности, включая информацию об имитаторе отклонения частоты и частотном корректоре | РД
| Ряды зажимов внешних подключений к шкафам комплектной поставки. | РД
| Технический проект системы возбуждения турбогенератора (включающий описание, электрические схемы, структурные схемы, технические характеристики, комплект поставки, чертежи общего вида и функциональную схему) | РД
| Габаритные чертежи оборудования с установочными и присоединительными размерами и массами (щит возбуждения, шкаф защиты ротора, блоки резисторов, трансформаторы возбуждения) | ПД
| Тепловыделение от оборудования системы возбуждения | ПД
| Схемы внешних подключений оборудования системы возбуждения | РД
| Требования по размещению оборудования системы возбуждения | ПД
| Требования к монтажу оборудования системы возбуждения | ПД
| Задание на фундамент турбоагрегата о со следующими исходными данными: - Геометрические размеры фундамента, чертежи закладных элементов для крепления оборудования и прокладки кабеля. - Техническую характеристику турбоагрегата, тип, мощность, рабочую частоту вращения, массу и схему валопровода. - Требования заводов-изготовителей агрегата к элементам фундамента по вибрациям и деформациям. - Координаты точек приложения и величины статических нагрузок, передаваемых на фундамент от неподвижных и вращающихся частей агрегата и при тепловых перемещениях турбины, а также места расположения фикспунктов. - Координаты точек приложения и величины, направления и частоты вынуждающих сил, величину амплитуды каждой из центробежных вынуждающих сил, учитываемых при расчете колебаний фундамента в условиях нормальной эксплуатации турбоагрегата, а также вынуждающих сил электромагнитного происхождения на частоте 100 Гц. - Величины нагрузок, передаваемых на фундамент при вылете лопаток. - Координаты точек приложения, величины амплитуд и частоты нагрузок, передаваемых на фундамент при коротком замыкании генератора. - Распределение номинального момента (мощности) по цилиндрам агрегата. | ПД
| Задание на металлоконструкции (опорные конструкции, площадки обслуживания, помосты, лестницы, ограждения и т.д.) с указанием нагрузок и мест их приложения (точечное приложение или распределённое), проемов, не входящие в объем поставки Поставщика | ПД
| Чертежи общего вида металлоконструкций (опорных конструкций, площадок обслуживания, помостов, лестниц, ограждений и т.д.), поставляемых комплектно с оборудованием | РД
| Ведомости основного и вспомогательного оборудования системы возбуждения с указанием технических характеристик, типоразмеров и рабочих параметров | ПД
| Уставки защит трансформатора возбуждения ГТУ | РД
| Карты уставок технологических защит, блокировок, АВР и сигнализации (1 редакция) | РД
| Перечень силовых и контрольных кабелей, входящих в комплектную поставку, с указанием типов кабелей, для трассировки. | ПД
| Информацию по силовым кабелям, не входящим в комплектную поставку в соответствии с границами проектирования по структурной схеме системы возбуждения, необходимо передать в качестве исходных данных для проектирования. | ПД
| Схема, чертеж с указанием точек заземления и требования к системе заземления. | ПД
| Рекомендуемые типы и сечения внешних кабелей, подключаемых к оборудованию комплектной поставки | ПД
| Перечень жесткопроводных и цифровых сигналов, передаваемых в АСУ ТП «верхнего уровня» в формате базы данных АСУ ТП, с указанием типа сигнала, типа подключения физических сигналов, краткого и полного технологического наименования, кодировки KKS, типа протокола, адресации каждого сигнала, передаваемого по интерфейсной линии связи, руководство оператора | РД
| Количество сигналов для измерений и управления для ПТК | ПД
| Задание на электропитание шкафов поставщика (указание категории электропитания, желаемое количество вводов, суммарная мощность) | ПД
| Полное техническое описание устройств РЗА системы возбуждения, регулятора напряжения, рекомендации по выбору уставок, заводские уставки | РД
| Полный комплект эксплуатационной и технической документации (паспорта, схемы, разрешения на применение, сертификаты соответствия и пр.). | РД
| Карты уставок технологических защит, блокировок, АВР и сигнализации (2 редакция) | РД
| Карты настроек АСР | РД
| Технология подливки кожуха ГТУ, генератора, вспомогательных модулей с указанием требуемого материала подливки и его количества | ПД
| Перечень, типы и количество смазок, масел, смесей и т.д. применяемых в оборудовании ГТУ | ПД
| Рабочие чертежи трубопроводов с указанием присоединительных размеров и границ проектирования завода-изготовителя комплектно с чертежами опорно-подвесной системы этих трубопроводов, включая вторичные опоры (узлы крепления к строительной части) | РД
| Перечень арматуры с электроприводом с указанием номинальной мощности и напряжения электродвигателя, а также типа тока (переменный, постоянный) с маркировкой по системе KKS | РД
| Перечень поставляемого оборудования и материалов с указанием основных характеристик/параметров в т.ч. массы | ПД
| 3Д модель оборудования со вспомогательными системами в объеме поставки | ПД
| Основные технические характеристики ГТУ при работе на основном и аварийном топливе для условий ISO (15 0С,101,325 кПа, относительная влажность воздуха 60%) для нагрузок ГТУ 100, 90, 70, 50%, 25% | ПД
| Поправочная кривая (в абсолютных величинах) основных расчетных параметров и характеристик по пункту 2 для режимов нагрузки ГТУ 100, 90, 70, 50%, 25% в зависимости от изменения температуры наружного воздуха в диапазоне от – 36 0С до +36 0С с шагом 10 0С; | ПД
| Технологические схемы, P&D-схемы комплектных систем, структурная схема комплекса КТС, электрическая схема подключений | РД
| Компоновочные чертежи ГТУ и вспомогательных модулей комплектной поставки | ПД
| Перечень запасных частей, инструментов, расходных материалов | РД
| Задание на выполнение системы пожарной сигнализации и пожаротушения поставляемого оборудования с указанием точек возможного возгорания, степени автоматизации и объем возгараемых веществ и масел. | ПД
| Задание на выполнение системы контроля взрывоопасных концентраций (газ, жидкое топливо, масло) с указанием точек возможных утечек. | ПД
| Проект антикоррозионной защиты, включая спецификацию на материалы, на защищаемые детали и оборудование. | ПД
Паротурбинная установка (ПТУ)
| PI-диаграммы в редактируемом формате с описанием; | ПД
| Перечень электрифицированных запорной и регулирующей арматуры с указанием мощности электроприводов; | ПД
| перечни алгоритмов управления, включая алгоритмы технологических защит и блокировок, ФГУ, пошаговых программ, алгоритмов автоматических регуляторов, по ПТУ и вспомогательным установкам; | ПД
| Компоновочные чертежи ПТУ со вспомогательным оборудованием; | ПД
| Схемы электрические принципиальные по системам регулирования, охлаждения и др; | ПД
| Задание на фундамент с нагрузками и с учетом генератора (см. приложение 5); | ПД
| Перечень крупногабаритных и тяжеловесных блоков (элементов) турбоустановки с указанием массы и габаритов; | ПД
| Перечень и технические характеристики оборудования, входящего в объем комплектной поставки, в том числе перечень оборудования не входящего в комплект поставки (с указанием типоразмеров, параметров, массы, количества и мощности электроприводов, механизмов, приборов, датчиков и т.д.); | ПД
| Тепловыделения от основного и вспомогательного оборудования турбоустановки; | ПД
| Описание работы систем и основного и вспомогательного оборудования в различных режимах; | РД
| Перечень и технические характеристики оборудования, входящего в объем комплектной поставки и поставки, в том числе перечень оборудования не входящего в комплект поставки (с указанием типоразмеров, параметров, массы, количества и мощности электроприводов, механизмов, приборов, датчиков и т.д.); | РД
| PI-диаграммы, (с маркировкой оборудования, измерений и арматуры в системе KKS). Словесное описание PI-диаграмм; | РД
| Габаритно-установочные чертежи турбоустановки и вспомогательного оборудования; | РД
| Задание на фундамент с нагрузками и с учетом генератора (см. Приложение А); | РД
| Задание на площадки обслуживания; | РД
| Технологические схемы и их технические характеристики (маслоснабжение, охлаждающая вода, и др.). Схема маслоснабжения с учетом требований генератора и системы регулирования паротурбинной установки; | РД
| Тепловая схема (включая системы смазки и регулирования, охлаждающей воды и др.) с учетом генератора; | РД
| Схемы электрические принципиальные по системам регулирования, охлаждения и др.; | РД
| Проект тепловой изоляции турбоагрегата или спецификация на теплоизоляционные материалы; | РД
| Тепловыделения от основного и вспомогательного оборудования турбоустановки; | РД
| Перечень крупногабаритных и монтажных блоков (элементов) турбоустановки с указанием массы и габаритов; | РД
| Расчетные балансовые схемы турбоустановки для режимов, задаваемых Заказчиком; | РД
| Перечень, тип и местоположение закладных конструкций, предназначенных для установки КИП; | РД
| Система телемеханики и связи (СОТИАССО) и АИИС КУЭ (при наличии точек контроля от оборудования, входящего в комплектную поставку ПТУ). Схемы подключения по заданным Системным Оператором точкам контроля. | РД
| Чертежи узлов турбины, монтажно-сборочные чертежи трубопроводов собственно турбины и трубопроводов турбоустановки со спецификациями; | РД
| Схемы балансовые. | РД
| Проект тепловой и шумовой изоляции турбины, поставляемого вспомогательного оборудования ПТУ, трубопроводов собственно турбины и трубопроводов ПТУ | РД
Генератор ПТУ
| ТУ, паспорта на основное и вспомогательное оборудование, инструкции по эксплуатации, инструкции по монтажу и наладке; | ПД
| Сертификаты соответствия РФ, разрешающие документы надзорных органов РФ, Ростехнадзора, Госпожнадзора, копии документов (свидетельств) об утверждении типа СИ и ИС и т.д.; | ПД
| P&I диаграммы; | РД
| Перечни средств измерений с маркировкой по системе KKS, указанием минимальных, номинальных и предельных параметров и со схемами подключения; | РД
| Паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации и монтажу, методики поверки средств измерений и т.п.; | РД
| Перечень и технические характеристики оборудования, входящего в объем комплектной поставки и поставки; | ПД
| Габаритно-установочные чертежи турбогенератора и вспомогательного оборудования; | ПД
| Задание на фундамент с нагрузками; | ПД
| Задание на площадки обслуживания; | ПД
| Технологические схемы и их технические характеристики (маслоснабжение, охлаждающая вода, и др.); | ПД
| Схемы электрические принципиальные по системе возбуждения, регулирования, охлаждения, температурного контроля, системы постоянного тока и др.; | ПД
| Электрические схемы подключения кабелей к рядам зажимов; | РД
| Исходные данные по системе охлаждения генератора (объем требуемого запаса водорода и углекислоты/азота и т.п.); | ПД
| Протоколы заводских испытаний оборудования; | РД
| Технология ремонта, регламент обслуживания, перечень ремонтных средств и соответствующая техническая документация на ремонт с полным комплектом чертежей и схем; | ПД
| Перечни датчиков и приборов с маркировкой по системе KKS, указанием минимальных, номинальных и предельных параметров и со схемами подключения. | РД
Дизель-генераторная станция (ДГУ)
| Перечень и технические характеристики оборудования, входящего в объем комплектной поставки и поставки по кооперации (с указанием типоразмеров, параметров, массы, количества и мощности электроприводов) | ПД
| Компоновка оборудования в контейнере, включая силовые щиты и щиты управления | ПД
| Габаритно-установочный чертеж контейнера с указанием места и количества подводимых кабелей | ПД
| Схемы электрические принципиальные ДЭС, | ПД
| Схемы внешних электрических подключений, с указание характеристик сигналов и подключений | ПД
| Описание режимов работы ДЭС, включая условия пуска, обеспечивающие возможность набора нагрузки ступенями не менее, чем 30% Рном | ПД
| Требования к маслам, смазочным материалам и специальным жидкостям для дизельной электростанции | ПД
| Диапазон регулирования и характеристики в диапазоне регулирования | ПД
| Технологические схемы и их описание с указанием технических характеристик (система охлаждения, маслосистема, топливная система, система смазки, вентиляция, отопление и др.) | ПД
| PI-диаграмма с маркировкой оборудования, арматуры и КИП в системе KKS со словесным описанием (или схемы автоматизации с описанием) | РД
| Принципиальные однолинейные электрические схемы с указанием типа и технических характеристик оборудования, устанавливаемого на щите автоматического управления | ПД
| Задание на фундамент и площадки обслуживания дизельной электростанции (блок - контейнера) с указанием величины нагрузок, точек приложения и узлов крепления (в соответствии с требованиями, указанными в разделе 16.1) | ПД
| Установочно-габаритные чертежи с присоединительными размерами, с указанием расходов и параметров сред по границе проектирования | ПД
| Условия управления и алгоритмы технологических защит и блокировок, алгоритмы автоматических регуляторов | РД
| Схема электрическая ШУ ДЭС | ПД
| Технические описания ШУ ДЭС, поставляемых комплектно с оборудованием ДЭС | ПД
| Перечень электрифицированной арматуры, перечень потребителей электроэнергии собственных нужд постоянного и переменного тока с указанием установленной и потребляемой мощности; | РД
Водогрейный котел
| Технологические схемы и PI-диаграммы с описаниями; | ПД
| Перечень точек контроля измерения с указанием типа измеряемых параметров, диапазона измерений, минимальных, номинальных и максимальных значений параметров; | РД
| Перечень электрифицированных ЗРА и ИМ с указанием мощности электроприводов; | РД
| Технические описания локальных систем управления, поставляемых в комплекте с системами котла; | ПД
| Компоновочные чертежи котла со вспомогательным оборудованием; | ПД
| Общая масса котла: собственно котла и вспомогательного оборудования. Массогабаритные показатели поставляемых блоков; | ПД
| Тепловыделения от основного и вспомогательного оборудования; | ПД
| Перечень электродвигателей оборудования, входящего в комплект поставки, с указанием напряжения, установленной и потребляемой мощности. | ПД
| Перечень технологических защит, блокировок и сигнализации; | РД
| Перечни функционально-группового управления (ФГУ); | РД
| Перечень автоматических регуляторов по котлу и вспомогательным установкам; | РД
| Установочные (габаритные) чертежи котельной установки и вспомогательного оборудования. | ПД
| Задание на фундамент котла и вспомогательного оборудования, которое должно включать: - схему расположения опорных узлов каркаса котла и вспомогательного оборудования; - нагрузки на фундаменты с указанием величин и мест приложения статических и динамических нагрузок; - узлы крепления стоек котла и вспомогательного оборудования к фундаментам; - требования к материалу подливки под опорную часть, и другие отдельные требования завода-производителя оборудования к фундаменту, если таковые имеются; -границы проектирования и поставок. | ПД
| Перечень крупногабаритных и тяжеловесных блоков (элементов) с указанием массы и габаритов. | ПД
| Протоколы заводских испытаний оборудования. | РД
| Технология ремонта, регламент обслуживания, перечень ремонтных средств и соответствующая техническая документация на ремонт с полным комплектом чертежей и схем на все поставляемое оборудование Ремонтные формуляры на поверхности нагрева, барабан. | ПД
| Схема расположения указателей тепловых перемещений. | РД
| Результаты тепловых, гидравлических, аэродинамических расчетов. | ПД
| Проект антикоррозионной защиты металлоконструкций, трубопроводов, арматуры котла на монтажной площадке. | ПД
Пусковая отопительная котельная
| PI-диаграммы с описанием | РД
| Перечень электрифицированной запорной и регулирующей арматуры с указанием мощности электроприводов | РД
| Перечень электродвигателей и электрифицированной арматуры с указанием технических характеристик; | ПД
| Принципиальные электрические схемы питания оборудования, управления, сигнализации, освещения, вентиляции и отопления при необходимости систем кондиционирования, систем противодымной вентиляции | ПД
| Перечни алгоритмов управления, технологических защит и блокировок, ФГУ, пошаговых программ, автоматических регуляторов, по котлу и вспомогательным установкам; | РД
| Технические данные на локальную систему управления горелками и запально-защитными устройствами; | РД
| Перечень цифровых с указанием адресов сигналов и уставок предельных технологических параметров, сигнализации и т.д.; | ПД
| Протокол цифрового обмена с ПТК АСУ ТП верхнего уровня; | ПД
| Перечень физических сигналов, передаваемых и принимаемых ЛСУ газовых горелок и запально-защитных устройств; | ПД
| Схемы подключения физических сигналов (в том числе принципиальные электрические схемы); | РД
| Перечни датчиков и приборов с маркировкой по системе KKS и со схемами подключения. | РД
| Кабельный журнал и кабельные связи для трассировки кабелей вне системы; | РД
| Чертежи кабельных металлоконструкций; | РД
| План расположения кабельных трасс; | ПД
| Архитектурные чертежи здания БМЗ - планы, разрезы, фасады; | ПД
| Чертежи металлоконструкций здания, дымовой трубы и площадок обслуживания; | ПД
| Чертежи железобетонных перекрытий надземной части БМЗ; | ПД
| Оформленные расчеты каркаса здания БМЗ и дымовой трубы; | ПД
| Задание на фундамент здания БМЗ с указанием нагрузок от каркаса здания (постоянные, временно- длительные, кратковременные, особые) и узлов крепления (расположение, диаметра и стали анкерных болтов); | ПД
| Задание на полы с указанием нагрузок, приямков, каналов (при необходимости), состав пола; | ПД
| Задание на фундаменты котлов, дымовой трубы с указание нагрузок, узлов крепления, требований к материалу подливке опорных частей, требований к фундаменту; | ПД
| Задание на фундаменты вспомогательного оборудования с указанием нагрузок, узлов крепления, требований к материалу подливки под опорную часть, и других отдельных требований завода -изготовителя оборудования к фундаменту. | ПД
Компрессорная установка
| Перечень и технические характеристики оборудования, входящего в объем комплектной поставки (с указанием типоразмеров, параметров, массы, количества и мощности электроприводов) | ПД
| P&I диаграммы | РД
| Перечень оборудования КИП и А, поставляемого комплектно, с указанием технических характеристик. | РД
| Схемы подключения кабелей к шкафам, ящикам, коробкам | РД
| Технический формуляр (паспорт) на комплекты поставляемого оборудования. | ПД
| Спецификация и описание оборудования, входящего в комплект поставки. | ПД
| Техническое описание поставляемого оборудования | ПД
| Технические данные электротехнического оборудования и принципиальная электрическая с расчетом потребления энергии | ПД
| Схемы электрические принципиальные шкафов управления | РД
| Спецификация и технические данные на поставляемые в комплекте компоненты, расходные материалы, ЗИП, специальный инструмент | ПД
| Гарантийные показатели и показатели надежности. | ПД
| Документы (декларация соответствия или сертификат соответствия) согласно требованиям Технического регламента Таможенного союза. | ПД
| Задания на площадки обслуживания (при необходимости). | ПД
| Допускаемые нагрузки на патрубки на границе проектирования | РД
| Компоновка оборудования и трубопроводов с указанием присоединительных размеров и нагрузок от оборудования. | ПД
| Габаритные чертежи оборудования. | ПД
| Задание на проектирование фундамента оборудования с указанием величин статических и динамических нагрузок, мест их приложения, узла крепления опорной части оборудования к фундаменту, требований к материалу подливки под опорную часть, и других отдельных требований завода производителя оборудования к фундаменту | ПД
Трансформатор
| Перечень оборудования с указанием технических характеристик | ПД
| Установочные чертежи оборудования с техническими характеристиками, массогабаритными и присоединительными размерами | ПД
| Компоновочные чертежи с привязками и диаметрами всех подводящих коммуникаций | РД
| Задание на фундаменты под устанавливаемое оборудование | ПД
| Принципиальная электрическая схема, в т.ч. | ПД
| Схемы вторичной коммутации | ПД
| Принципиальная электрическая схема шкафа управления охлаждением (ШАОТ) с указанием количества подключаемых к одному шкафу управления вентиляторов | ПД
| Габаритные чертежи трансформатора с указанием размещения оборудования, грузоподъемных механизмов и площадей, необходимых для монтажных работ | ПД
| Габаритный чертеж шкафа управления охлаждением трансформатора, шкафа соединений, шкафов СМТО | ПД
| Список всех электроприемников, их количество с указанием технических характеристик: установленная номинальная мощность, потребляемая мощность, номинальный ток, пусковой ток, напряжение, вид тока, cos φ, к.п.д. и т.д. | ПД
| Полные схемы и ряды зажимов шкафов управления и автоматики электродвигателями, поставляемых комплектно с трансформатором | РД
| Перечни силовых и контрольных кабелей, входящих в объем проектирования и поставки Поставщика и Генпроектировщика | ПД
| Схема такелажных работ при монтаже, демонтаже и погрузке на транспорт трансформатора; схема такелажных работ при монтаже и демонтаже высоковольтных вводов | ПД
| Руководство по эксплуатации на трансформатор | РД
| Перечни цифровых сигналов датчиков от СМТО-II-го уровня для передачи в АСУ ЭТО верхнего уровня, | ПД
Оборудование экспресс- лаборатории главного корпуса
| Спецификация на поставляемое оборудование и материалы | ПД
| Спецификация на поставляемое оборудование и материалы | РД
| Технические паспорта от производителей мебели и приборов, комплектующих и материалов c указанием типа, объема комплектации | ПД
| Габаритные чертежи лабораторной мебели с указанием материала основных деталей | РД
| Массогабаритные характеристики оборудования | ПД
| Задание на основание под устанавливаемое оборудование с указанием величин нагрузок, точек их приложения и узлов крепления (самоанкерующиеся болты, закладные детали и т.д.) если требуется. | ПД
| Задание на основание под устанавливаемое оборудование с указанием величин нагрузок, точек их приложения и узлов крепления (самоанкерующиеся болты, закладные детали и т.д.) если требуется. | РД
| Технические характеристики лабораторной мебели и приборов, включая данные по электрооборудованию | ПД
| Параметры линий подключения мебели и приборов к внешним сетям (водопроводу, канализации, электричеству и т.д.) | ПД
| Параметры линий подключения мебели и приборов к внешним сетям (водопроводу, канализации, электричеству и т.д.) | РД
| Схемы электрические принципиальные подключения приборов | РД
Программно-технический комплекс (ПТК АСУ ТП)
| Требования к молниезащите, экранированию и заземлению технических средств ПТК АСУ, типам устройств ввода вывода устанавливаемых в отдельных шкафах | ПД
| Требования к помещениям для размещения оборудования технических средств ПТК АСУ ТП: высота помещений, покрытие стен, потолков, пола, освещение, заземление и экранирование, требования к окружающей среде, климатическим условиям, вентиляция, пожаротушение | ПД
| Требования к прокладке и номенклатуре контрольных и цифровых кабелей ПТК АСУ ТП | ПД
| Данные по конструктивам оборудования ПТК АСУ ТП, способам и условиям установки, включая габаритные чертежи, характеристика нагрузок на перекрытия, характеристики тепловыделения, температурные режимы работы и пр. | ПД
| Требования к установке шкафов, подводу кабелей. | ПД
| Требования к локальным САУ технологического и электротехнического оборудования, поставляемым комплектно с основным оборудованием, в части обеспечения интеграции в АСУ ТП. | ПД
| Требования по электромагнитной совместимости. | ПД
| Типовые схемы подключения датчиков и исполнительных органов к ПТК (схемы подключения аналоговых и дискретных сигналов и приводов запорной и регулирующей арматуры, электродвигателей механизмов и исполнительных механизмов). | РД
| Структура базы данных входных и выходных сигналов АСУ ТП с расшифровкой сокращений, принятых Поставщиком-разработчиком ПТК в проекте для внесения в базу данных и видеокадры и описанием полей БД входных выходных сигналов (включая и инструкцию по заполнению). | ПД
| Схемы реализации типовых алгоритмов контроля и управления, включая описание, типовых алгоритмов: • технологических защит; • технологических блокировок, АВР и сигнализации; • шаговых программ логического управления. • автоматических регуляторов энергоблока. • регулирования мощности энергоблока; • измерительных каналов; • контроля и управления исполнительными механизмами (приводами ЗРА, электродвигателями насосов и вентиляторов и пр.); • расчётных задач; • расчета технико-экономических показателей энергоблока. | ПД
| Концепция реализации технологических защит ТЧ (типовая структурная схема реализации защит с описанием). | ПД
| Концепция сигнализации | ПД
| Концепция операторского интерфейса, включая описание структуры хранения архивов данных | ПД
| Библиотека условных обозначений для структурных и программно-алгоритмических схем | РД
| Библиотека символов для видеограмм | РД
| Структурная схема ПТК АСУТП | ПД
| Схема структурная цифрового обмена, включая схемы электрические и оптические цифровых связей. | ПД
| Схемы структурные электропитания, заземления и экранирования. Задание на организацию электропитания средств ПТК. | ПД
| Задание заводу на шкафы и др. | РД
| Предложение по составу пульта аварийного управления. | ПД
| Решения по организации связей с локальными САУ технологического электротехнического оборудования, поставляемыми комплектно с основным оборудованием. | ПД
| Компоновка оборудования ПТК АСУТП (предложение Поставщика) | ПД
| Пояснительная записка в части ПТК АСУТП | ПД
| Журнал шинных и системных кабелей ПТК АСУТП (в форме Генпроектировщика без длин). | РД
| Задание на раскладку шинных и системных кабелей ПТК АСУТП. | РД
| Распределение входных и выходных сигналов (аналоговых и дискретных, приводов запорной и регулирующей арматуры, ячеек управления электродвигателями механизмов и исполнительных механизмов) по шкафам ПТК (шкафам промреле, промклеммникам кроссовых шкафов и шкафам контроллеров). | РД
Кран мостовой электрический
| Перечень и технические характеристики оборудования, входящего в объем комплектной поставки (с указанием типоразмеров, параметров, массы, нагрузок). | ПД
| Габаритно-установочный чертеж (с указанием основных размеров). | ПД
| Техническое описание поставляемого оборудования. | ПД
| Требования по организации электропитания | ПД
Газораспределительный пункт (ГРП, ПРГ), пункт подготовки газа (ППГ), дожимная компрессорная станция топливного газа (ДКС)
Тепломеханическая часть
| ТУ, паспорт на оборудование. | ПД
| Принципиальная схема с указанием параметров и присоединительных размеров на границах поставки. | ПД
| Компоновочные чертежи с указанием размеров и границ проектирования и поставки. | ПД
| Инструкции по монтажу и эксплуатации. | РД
| Сертификаты, разрешающие документы надзорных органов, Госпожарнадзора и т.д. | ПД
| Гарантийные показатели. | ПД
| PI-диаграммы с описаниями. | РД
| Перечень точек контроля технологических параметров с указанием минимальных, номинальных и предельных параметров. | РД
| Документация на оборудование под давлением в соответствии с требованиями ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования работающего под избыточным давлением». | ПД
Строительная часть и металлоконструкции
| Задание на фундамент с указанием габаритных установочных размеров, статических и динамических нагрузок (в том числе от опор трубопроводов), узлов крепления опорных рам с указанием отметок опорных плит, расстановки и диаметров анкерных болтов, Поставщика анкерных болтов, требований к материалу подливки и прочих конструктивных требований Завода-изготовителя к фундаменту. | ПД
| Задание на металлоконструкции (опорные конструкции, площадки обслуживания, помосты, лестницы, ограждения и т.д.) с указанием нагрузок и мест их приложения (точечное приложение или распределённое), максимальных габаритов конструкций | ПД
| Чертежи общего вида металлоконструкций (опорных конструкций, площадок обслуживания, помостов, лестниц, ограждений и т.д.), поставляемых комплектно с оборудованием. | ПД
Электротехническая часть
| Чертежи выполнения кабельных трасс внутри с заказной спецификацией на кабельные металлоконструкции (лотки, полки, стойки и т.д.) | РД
| Чертежи выполнения заземления внутри с указанием точек присоединения к внешнему контуру заземления станции. | ПД
| Задание на электропитание, молниезащиту и подключение внешнего контура заземления станции оборудования (мощность, напряжение, частота, схема питания и т.п.). | ПД
| Схемы принципиальные электрические. | ПД
| Схемы кабельных и трубных соединений. | ПД
| Схемы подключения к внешним клеммникам. | РД
Система автоматического управления (САУ)
| Перечень и технические характеристики оборудования, входящего в объем поставки, с маркировкой оборудования, арматуры и КИП в KKS (включая запасные части на период пусконаладки и 24 месяца гарантийной эксплуатации) | ПД
| Перечень электрифицированной арматуры с обозначением по KKS с указанием номинальных и пусковых токов, потребляемой мощности, напряжения | РД
| Технические данные по САУ: - перечень цифровых сигналов, передаваемых и принимаемых САУ (с указанием кодов KKS, описаний, адресов сигналов и пр.), выполненный по форме, согласованной с Разработчиком ПТК АСУТП; - перечень физических сигналов, передаваемых и принимаемых САУ (с указанием типа сигнала, уставок предупредительной и аварийной сигнализации технологических параметров, кодов KKS и пр.); - протокол цифрового обмена с общестанционным ПТК АСУТП верхнего уровня (согласуется с Поставщиком-Разработчиком ПТК АСУТП верхнего уровня); - схемы подключения физических сигналов; - кабельные журналы для кабельных связей, трассируемых вне, выполненные по форме Генпроектировщика, в том числе, с указанием требований к прокладке кабеля и типов применяемого кабеля; - планы размещения оборудования комплектной поставки; - эскизы видеограмм САУ; - алгоритмы управления комплектно поставляемого оборудования, включая алгоритмы защиты, блокировки и автоматические регуляторы; - прочая информация, необходимая для интеграции САУ в ПТК АСУТП верхнего уровня. - Предоставление эксплуатационной документации на САУ | ПД
| Документация по системе пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения: - перечень и технические характеристики оборудования, входящего в объем комплектной поставки; - планы размещения оборудования; - перечень сигналов обмена и их характеристики; - схемы электрические подключения оборудования; - монтажные схемы с клеммниками для подключения внешних кабелей для интеграции в аналогичные станционные системы. | ПД
Вентиляторная испарительная градирня
| Спецификация и перечень оборудования, входящего в комплект поставки градирни с описанием и указанием технических характеристик. | ПД
| Графики охлаждающей способности градирни | ПД
| Исходные данные для проектирования по строительной части: -задание на фундаментную плиту, с указанием габаритов опорной части градирни; - расположение наружных входных площадок, лестниц; - элементы конструкций, позволяющие их установку на ростверк свайного фундамента; -схема опирания бассейна на фундаменты (количество точек опирания, их привязка), отметка верха фундамента; -вид крепления к фундаментной плите с указанием узлов крепления (анкерными болтами или сварное к закладным деталям строительной конструкции. В случае болтового крепления – диаметр болтов под отверстия в основании, схема расположения болтов, длина выступающей части болтов, толщина подливки (при необходимости); -статические и динамические расчетные нагрузки, места их приложения, узлы крепления опорной части оборудования к фундаментной плите (если требуется). Величины нагрузок (вертикальных и горизонтальных с разделением на постоянные и временные), передающихся на фундамент в точках крепления, в соответствии с СП 20.13330-2016. | ПД
| Расчеты на заданные нагрузки и метеорологические условия: - статический; - гидравлический; - теплотехнический; - аэродинамический. | ПД
| Технологические схемы всей установки с границами поставки, с указанием расчетных технических характеристик (дренажи, воздушники, уплотнения др.) | ПД
| Техническое описание и принципиальные схемы подачи воды в систему водораспределения с условием обеспечения оптимальных режимов работы градирни в летний и зимний периоды при разных тепловых нагрузках энергоблоков | ПД
| Требуемое давление охлаждаемой воды перед градирней на уровне нулевой отметки градирни | ПД
| Габаритно-установочные и компоновочные чертежи градирни (установочные чертежи оборудования, расположенного внутри градирни, трубопроводов, площадок обслуживания, каркаса градирни и т.д. Компоновочные чертежи градирни со вспомогательным оборудованием и т.д. с указанием: - технических характеристик; - границ проектирования; - массогабаритных и присоединительных размеров оборудования и коммуникаций и т.д.); - допустимых нагрузок на патрубки на границе проектирования; - нагрузками (статическими и динамическими) на опорные конструкции и точками их приложения | ПД
| Задание на проектирование водосборного бассейна | ПД
| ТУ или паспорт на комплектную поставку | ПД
| Техническое описание и инструкция по эксплуатации: - техническое описание и устройство градирни с предоставлением схем и чертежей с указанием всех необходимых присоединений градирни (в т.ч. для консервации); - процедура пуска, эксплуатации и останова градирни, ликвидации аварийных ситуаций; - техническое обслуживание и ремонт, вывод в ремонт, периодичность и состав работ при капитальном ремонте; - эксплуатация в период низких температур окружающего воздуха - рекомендации по консервации, расконсервации и переконсервации; - рекомендации по очистке элементов градирни; - рекомендации по транспортировке и хранению элементов градирни | РД
| Инструкция по монтажу оборудования и металлоконструкций с разбивкой на монтажные блоки, с технологией выполнения сварных швов и перечнем материала для сварки, резки, пайки металла (электроды присадочная проволока, кислород, ацетилен, пропан, аргон, азот и тому подобное) | ПД
| PI диаграммы с описанием работы градирни, перечня арматуры, датчиков и приборов с маркировкой по системе KKS | РД
| Перечень точек измерений технологических параметров (с маркировкой по системе KKS) с указанием измеряемых параметров, диапазонов измерений, номинальных и максимальных значений параметров, уставок предупредительной и аварийной сигнализации | РД
| Перечень приводов ЗРА и ИМ | РД
| Схемы подключения клеммных коробок | РД
| Схемы принципиальные электрические | ПД
| Данные по автоматизации, включающее: - перечень сигналов предупредительной и аварийной сигнализации; - условия защит, блокировок и сигнализации; - карты параметров исходных настроек регуляторов; - систему автоматического регулирования (если применимо) | ПД
| Алгоритмы контроля и управления, включая, но не ограничиваясь: - алгоритмы технологических защит, блокировок и сигнализации; - алгоритмы автоматического регулирования; - алгоритмы обработки измеренных значений для выполнения расчета косвенных параметров; - алгоритмы логического и дистанционного управления основным и вспомогательным оборудованием градирни; - алгоритмы функционально-группового управления | РД
| Шаговые программы градирни, включая программы автоматического пуска градирни, останова и изменения нагрузки из различных возможных тепловых режимов градирни | РД
| Схемы кабельных и трубных соединений комплектно поставляемого оборудования | ПД
| Перечень электрифицированной арматуры , перечень потребителей электроэнергии собственных нужд постоянного и переменного тока с указанием установленной и потребляемой мощности (если требуется) | ПД
| Перечень контрольно-измерительных приборов с маркировкой по системе KKS | РД
| Алгоритмы управления комплектно поставляемого оборудования, включая алгоритмы защиты, блокировки и автоматического регулирования | РД
| Технические данные электротехнического оборудования, принципиальные электрические схемы и схемы соединений, кабельные журналы, чертежи размещения электрооборудования, перечень электропотребителей, расчет потребления электроэнергии, задание на размещение электрооборудования вне градирен (шкафы ЧРП, УПП, ЛСУ и т.д.) с указанием весовых характеристик и тепловыделением от них. | ПД
| Кабельный журнал (перечень кабелей) идущих от шкафов, размещаемых вне градирен, до электрического оборудования градирен. | РД
| Рекомендации по ведению водно-химического режима (если требуется). Потребность в точках отбора проб. | ПД
| План размещения, габаритно-установочные размеры. | ПД
Водоподготовительная установка (ВПУ)
| Принципиальные технологические схемы установок с указанием границ проектирования | ПД
| Пояснительная записка, включая: -технологические расчеты установок; -информация по расчетным расходам химреагентов и материалов при эксплуатации оборудования установок с учетом мероприятий по утилизации сточных вод; -расход воды на собственные нужды установок; -количество и качество сбросных вод по ступеням очистки; -эксплуатационные затраты на химреагенты, фильтрующие материалы и мембранные элементы. | ПД
| P&I диаграммы установок и описания к ним, условия защит и блокировок, включая описание алгоритмов управления оборудованием ВПУ в целом | РД
| Взаимоувязанные условия защит, блокировок и сигнализации всех установок ВПУ | РД
| Технические данные на комплектно поставляемые КИП, привода ЗРА и ИМ, средства локальной автоматики | ПД
| Перечень оборудования с указанием технических характеристик | ПД
| Перечень оборудования с указанием технических характеристик | РД
| Установочные чертежи оборудования с техническими характеристиками, массогабаритными и присоединительными размерами | РД
| Компоновочные чертежи с привязками и диаметрами всех подводящих коммуникаций (согласованная с Генпроектировщиком) | ПД
| Компоновочные чертежи с привязками и диаметрами всех подводящих коммуникаций (согласованная с Генпроектировщиком) | РД
| Задание на фундаменты под устанавливаемое оборудование с указанием величин нагрузок, точек их приложения и узлов крепления (диаметр болтов, схема расположения болтов, длина выступающей части болтов, толщина подливки (при необходимости)). Величины нагрузок (вертикальных и горизонтальных с разделением на постоянные и временные), передающиеся на фундамент в точках крепления, должны быть указаны в соответствии с СП 20.13330-2016 | ПД
| Задание на фундаменты под устанавливаемое оборудование с указанием величин нагрузок, точек их приложения и узлов крепления (диаметр болтов, схема расположения болтов, длина выступающей части болтов, толщина подливки (при необходимости)). Величины нагрузок (вертикальных и горизонтальных с разделением на постоянные и временные), передающиеся на фундамент в точках крепления, должны быть указаны в соответствии с СП 20.13330-2017 | РД
| Нагрузки от оборудования | ПД
| Нагрузки от оборудования | РД
| Параметры линий подключения | ПД
| Схемы электрические принципиальные первичных и вторичных соединений шкафов управления, поставляемых комплектно с оборудованием (установками) | РД
| Тепловыделения от электрощитов и электрошкафов комплектной поставки | ПД
| Перечень цифровых (с указанием адресов), перечень физических (дискретных и аналоговых) сигналов c характеристиками (класс напряжения, коммутирующая способность контактов, тип контактной группы (НО,НЗ), типы клеммных соединений) для интеграции в АСУ ТМО ГРЭС и в АСУ ЭТО ТЭЦ | ПД
| Перечень электрических шкафов и задание на их размещение | ПД
| Перечень электрифицированной арматуры | ПД
| Перечень энергопотребителей с указанием типа электродвигателя, уровня напряжения и потребляемой мощности | ПД
| Спецификация кабелей | ПД
| Спецификация кабелей | РД
| Планы размещения оборудования комплектной поставки установки (шкафы, соединительные коробки, и т.д.); | ПД
| Кабельный журнал (по форме Генпроектировщика) и кабельные связи для трассировки кабелей вне установки | РД
| Перечень точек измерения с указанием кода KKS измерения, параметров измерения, типов приборов и пр. | РД
| Схемы электрических соединений приборов | РД
| Схемы кабельных и трубных соединений КИП и А; | РД
| Схемы управления электрифицированной арматурой и механизмами, поставляемых комплектно | РД
| Структурная схема и программное обеспечение ЛСАУ установок | ПД
| Структурная схема и программное обеспечение ЛСАУ установок | РД
| Алгоритмы работы комплектно поставляемого оборудования установок в части защит, блокировок, автоматического управления и регулирования, функционально-группового управления. | РД
| Алгоритмы регуляторов ВПУ | РД
| Взаимоувязанные алгоритмы управления между установками ВПУ в целом | РД
| Структурные схемы алгоритмов дистанционного управления и блокировки с описанием | РД
| Структурные схемы алгоритмов автоматического регулирования с описанием | РД
| Структурные схемы алгоритмов логического управления с описанием | РД
| Структурные схемы алгоритмов функционально-группового управления с описанием | РД
| Структурные схемы алгоритмов с описанием регистрации аварийных ситуаций | РД
| Перечень цифровых (с указанием адресов) сигналов и уставок предельных технологических параметров, сигнализации и т.п. | ПД
| Перечень цифровых (с указанием адресов) сигналов и уставок предельных технологических параметров, сигнализации и т.п. | РД
| Перечень физических сигналов, передаваемых и принимаемых ЛСАУ установки (с указанием уставок предельных технологических параметров и т.д.) | ПД
| Перечень физических сигналов, передаваемых и принимаемых ЛСАУ установки (с указанием уставок предельных технологических параметров и т.д.) | РД
| Схемы подключения физических сигналов | РД
| Схемы подключения внешних проводок оборудования ВПУ (включая таблицы клемм для подключений кабелей к ПТК ЛСАУ ВПУ) | РД
| Задание на размещение и установку оборудования ЛСАУ установок (требования к помещениям для размещения оборудования ЛСАУ; требование к установке шкафов ЛСАУ, включая тепловыделения от шкафов ЛСАУ и температурный режим работы тепловыделения, габаритные размеры, нагрузка на пол и т.д.) | ПД
| Планы размещения оборудования комплектной поставки установки (шкафы, соединительные коробки, электроприводы задвижек, КИП и т.д.) | ПД
| Структура и иерархия видеокадров с эскизами видеокадров для установок и ВПУ в целом | РД
| Протокол цифрового обмена с общестанционным ПТК (согласовывается после выбора поставщика-разработчика ПТК); | РД
| Технические требования к прокладке кабеля (ограничения по длине, разделение по лоткам, рекомендуемые типы и пр.). | ПД
| Кабельный журнал (по форме Генпроектировщика) и кабельные связи для трассировки кабелей вне установки; | РД
| Заказные спецификации на КИП, ЗРА, привода ЗРА, МСН, монтажные изделия | РД
| Заказные спецификации на кабели, провода | РД
| Рабочие программы проведения пусконаладочных работ и приемо-сдаточных испытаний технологических защит, блокировок, АВР, ФГУ (функционально-групповое управление), технологической сигнализации, измерительных каналов, контуров регулирования и ВПУ в целом | РД